污染源现场检查记录表

| 排污单位名称 | 济南宇科机械加工有限公司 | 统一社会信用代码 | 91370112******4724 |
| --- | --- | --- | --- |
| 检查时间 | 2026-4-22 |  |  |
| 任务类型 | 专项行动 |  |  |
| 检查形式 | 日常检查 |  |  |
| 检查行为名称 | 对济南宇科机械加工有限公司的现场检查 |  |  |
| 监管事项ID | 9dc77f41-955f-40ba-b8b2-0bc2858f1835 |  |  |
| 监管事项名称 | 对固定污染源的行政检查 |  |  |
| 发现问题情况 | 未发现问题 |  |  |
| 企业基本情况：企业名称济南宇科机械加工有限公司、地址山东省济南市历城区唐王街道山东英格利实业有限公司东南约341米、统一社会信用代码91370112******4724、法定代表人陈某某、法人电话155****3216； 现场检查情况：现场检查时该单位正常生产。要求企业：1. 各类分质废水→调节池→分质中和沉淀池→压滤机→雾化蒸发设施，严禁外排、严禁混排、严禁绕过处理设施直排；所有生产废水实现“零外排”，电镀污泥、雾化蒸发残渣按危废处置。2. 除油废水和酸洗废水、镀锌废水、钝化废水必须分池收集、分质处理，不得混合进入中和池；含Cr³⁺、含Zn、含酸废水对应进入专用中和沉淀池，加药、pH调节、沉淀处置全程留痕。3. 4套雾化蒸发棚设施全年稳定运行，匹配生产规模；建立蒸发量、药剂消耗、残渣产生台账，极端雨雪天气需有应急收集措施，防止废水溢流。4.纯水制备由“多介质预处理+多级过滤”，定期更换滤芯、膜组件，更换产生的超滤膜、反渗透膜、过滤滤芯纳入HW49危废管理，交由资质单位处置，不得随意丢弃。 5.产生的全部危废委托有资质的单位处置，严格执行危废转移联单制度，产生、暂存、转移、处置全流程台账完整。6. 严禁将雾化蒸发残渣与电镀污泥混存，必须分区、分类暂存，危废暂存间防渗、标识、防雨、防流失措施达标。7. 按补充报告核定的电镀污泥2.68t/a、雾化残渣0.6t/a、滤芯/膜类0.41t/a管控，满负荷生产不得超量，超量需重新报备。8. 挂镀/滚镀碱雾、酸洗酸雾、盐酸库房酸雾，经集气设施→酸雾吸收塔→15m高排气筒达标排放；无组织废气收集设施正常启用，厂界浓度达标。 9. 雾化蒸发、中和沉淀、废气处理、危废暂存设施定期检修、药剂更换、运行记录完整，专人负责环保管理。10. 应急与风险防控。完善废水泄漏、危废流失、废气超标应急预案，针对雾化蒸发设施、中和池、危废暂存区应急防控措施，定期演练。 |  |  |  |