污染源现场检查记录表

	排污单位名称
	济南佳易建材有限公司
	统一社会信用代码
	91370112******9057

	检查时间
	2026-8-19

	任务类型
	专项行动

	检查形式
	其他

	检查行为名称
	对济南佳易建材有限公司的现场检查

	监管事项ID
	c41ef18d-6198-46ad-959d-ae453485c52f

	监管事项名称
	对涉大气污染单位的行政检查

	发现问题情况
	[bookmark: _GoBack]发现一般环境问题

	企业基本情况：企业名称济南佳易建材有限公司、地址山东省济南市历城区荷花路街道济南捷骋机动车检测有限公司西北约414米、统一社会信用代码91370112******9057、法定代表人于某某、法人电话139****0100；
现场检查情况：济南佳易建材有限公司开展现场检查，检查时该单位未生产。该单位共有2条主生产线+配套锅炉技改项目，分别为：①水泥制品、防水建材生产线；②墙体隔热、隔音材料（聚苯板）生产线，另配套实施工业锅炉燃煤改气技改项目。
发现以下问题：
1.企业切割车间废气配套治理设施设计为两级活性炭吸附，活性炭装填排布疏松、炭层不密实，难以保障废气处理效果。
2.切割车间多台设备配套独立废气收集罩，各收集支路并联接入同一根主吸风管道；支路未设置调节阀/控风隔板，气流易优先流向阻力最小的通路，造成部分点位收集吸力不足，废气收集效果差。
3.预发泡车间废气配套活性炭治理设施，活性炭装填不满，底层活性炭已破碎，未及时更换。
4.砂浆生产线设备集气罩风速不足0.3m/s，收集风力偏小，废气收集效果不佳。



